## Colocación de rack
Fichas técnicas y requisitos mínimos Nuevos Servicios de Centro de Datos
Proceso de Contratación LP-AMP-014-2014
Categoría
Collocation
Servicios Collocation
Tipo Servicio
Collocation
Tipos de Servicio según elasticidad
\ Elasticidad | Baja | Media | Alta
Tipo Servicio
Tipo de Servicio x elasticidad | Collocation Housing o Hosting físico | Hosting Virtual | Nube
Centro_de_Datos_y_Nube_Privada | X | X | Nube Privada
Nivel de Servicio
\ Nivel de Servicio | Bronce | Plata | Oro | Platino
Tipo Servicio
Centro de Datos | X | X | X | X
Nivel de Exposición de la Información
\ Exposición Info | Bajo | Medio | Alto
Tipo Servicio
Centro de Datos | X | X | X
Nombre del Producto | Collocation de rack
Código Matriz | 0
Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Servicio | Mes | Alojamiento de rack con equipamiento informático y/o de comunicaciones |  | 45 Unidades de Rack
| Gabinete | NA | Rack completo suministrado por la Entidad para alojar en el Centro de Datos del Proveedor. Elemento (equipo) de forma diferente suministrado por la Entidad para alojar en el Centro de Datos del Proveedor. Dimensiones máximas(Rack): 490 mm ancho, 2120 mm alto, Profundidad, 1220 mm
| Instalación | NA | Alimentación eléctrica, enfriamiento
| Seguridad | NA | Mínimo: Controles de acceso Vigilancia Circuito cerrado de televisión Sistema de detección y extinción de incendios
| Alimentación de Energía | NA | Doble línea de alimentación independiente El proveedor debe calcular la potencia óptima requerida. Hasta 4KVA incluidos (potencia adicional o de caractarísticas especiales, puede ser pedida por el servicio de Energía Adicional KVA). |  | 4KVA
| Conectividad | NA | El proveedor debe incluir el el acceso a internet en las condiciones establecidas en los requisitos transversales del acuerdo marco de centro de datos. El proveedor debe incluir hasta dieciséis (16) IP públicas, para cada servicio de colocación contratado. El proveedor debe incluir hasta dieciséis (16) puntos de red en Fibra óptica o en UTP. La entidad compradora debe incluir dentro del acuerdo marco de conectividad el canal de datos hacia el centro de datos, si lo requiere. La entidad compradora, debe tener en cuenta la interconexión y la coubicación necesarias para habilitar sus servicios contratados en colocación.
| Manos remotas | NA | Se contempla la prestación eventual de intervención en la modalidad de manos remotras bajo el esquema 7x24, para tareas como: reset de equipos, apagado/encendido de equipos, lectura de display/indicator, otras que no requieran conexiones de teclados y/o monitores, recableados,etc. Hasta 20 horas mensuales de manos remotas incluidas. | 1 mes
| Responsabilidades |  | En general el proveedor es responsable por: Montaje de los equipos y del gabinete. Alimentación eléctrica, entriamiento, conectividad, seguridad. La Entidad por su parte es responsable por: Configuración y administración de los equipos, sistemas operativos y software en general.
** Los ANS que le aplica a este servicio, son los definidos para los demas servicios del paquete inicial del AMP de Centro de datos /Nube privada

## Cross conexión-coubicación
Nombre del Producto | SERVICIO CROSS-CONEXIÓN - COUBICACIÓN
Código Matriz | [5 empty] | Configuración
Requisitos específicos | Características | Unidades | Descripción del requerimiento mínimo y/o Tipo tecnología | Mínimo | Máximo | Característica ofertada
| Coubicación CPE en nodo del Operador | Unidades de rack (U) | Garantizar la coubicación de los equipos de conectividad en el Data Center y/o nodo de interconexión del operador. El espacio se utilizará para le regleta de interconexion y los equipos CPE suministrados por el operador de conectividad (housing) | 1
| Potencia | KVA en AC | Garantizar la potencia (Energia AC) que requiere el CPE dentro del nodo del operador | 0.5 | 2.5
| Aire Acondicionado | BTU | Garantizar la temperatura mínima que requiere el CPE para su buen funcionamiento, según la potencia requerida.
| Crossconnection LAN | Puertos Ethernet | Garantizar cruzadas en el medio que sea necesario (fibra y/o cobre) dentro del Data Center y/o nodo de interconexión del operador de acuerdo a la necesidad de la entidad y redundancia requerida | 1 FastEthernet | 2 puertos 10 Giga Ethernet
| Crossconnection WAN | Puertos Ethernet | Garantizar cruzadas en el medio que sea necesario (fibra y/o cobre) dentro del Data Center desde el equipo de Transmisión hasta la ubicación del CPE de la entidad. | 1 FastEthernet | 2 puertos 10 Giga Ethernet
| Disponibilidad |  | Debe cumplir los ANS transversales del AMP. La Disponibilidad minima esperada en conectividad es de 99.98%
Opcionales con valor adicional | Coubicación por equipos desktop | Equipo | Para el caso donde el proveedor tenga para habilitar la conectividad, elementos como desktop
NOTA: Se debe cotizar el servicio por unidad de Rack y Potencia requerida (AC/DC) de acuerdo con el ancho de banda contratada en conectividad (ver hoja de rangos de Unidades de Rack y Potencia), y según el nivel de servicio bronce, plata, oro y platino El servicio incluira todos los demás elementos que no se hayan tenido en cuenta y que se requieran para establecer la interconexión entre los proveedores de conectividad y Centro de Datos, exceptuando equipos de transmisión
UNIDADES DE RACK Y POTENCIA
CUADRO RESUMEN DE MINIMOS REQUERIDOS PARA INTERCONEXION Y COUBICACIÓN
8 | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA)
| Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino
PROMEDIO
512 Kbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
1 Mbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
2 Mbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
4 Mbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
6Mbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
10 Mbps | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 3.5714 | 0.54326 | 0.54326 | 0.85451 | 0.6496
20Mbps | 2 | 2 | 3.625 | 4.1429 | 0.5759 | 0.5759 | 0.91354 | 0.74722
32 Mbps | 2 | 2 | 3.625 | 4.1429 | 0.59299 | 0.59299 | 0.92646 | 0.76722
64 Mbps | 2.625 | 2.625 | 4.875 | 5.7143 | 0.7108 | 0.7108 | 1.1021 | 0.98222
128 Mbps | 3.375 | 3.375 | 5.75 | 6.7143 | 0.81069 | 0.81069 | 1.2766 | 1.2358
256Mbps | 3.375 | 3.375 | 5.75 | 6.7143 | 0.86097 | 0.86097 | 1.3724 | 1.3539
512Mbps | 3.125 | 3.125 | 5.375 | 6.4286 | 0.83822 | 0.83822 | 1.3357 | 1.3119
1Gbps | 3.875 | 3.875 | 5.875 | 6.1429 | 0.91419 | 0.91419 | 1.5264 | 1.4738
10Gbps | 4.375 | 4.25 | 6.625 | 7.1429 | 0.9141 | 0.9141 | 1.5024 | 1.421
Velocidad cumpliendo la flexibilidad del AMP | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA) |  |  |  | Unidades de rack |  |  |  | Potencia requerida (KVA)
| Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino | Bronce | Plata | Oro | Platino
| Azteca | [7 empty] | CLARO | [7 empty] | COLUMBUS | [7 empty] | IFX | [7 empty] | MEDIA COMMERCE | [7 empty] | TELEFONICA | [7 empty] | ETB | [7 empty] | UNE
512 Kbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
1 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
2 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
4 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
6Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
10 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.061111 | 0.061111 | 0.22611 | 0.28722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
20Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.27222 | 0.27222 | 0.64833 | 0.92056 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
32 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.23889 | 0.23889 | 0.58167 | 0.82056 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
64 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.33889 | 0.33889 | 0.78167 | 1.1206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.9375 | 0.9375 | 1.875 | 1.875 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
128 Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.49556 | 0.49556 | 0.87278 | 1.5906 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
256Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.63778 | 0.63778 | 1.3794 | 2.0172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
512Mbps | 2 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0.63778 | 0.63778 | 1.3794 | 2.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.188 | 1.188 | 2.376 | 2.376 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
1Gbps | 4 | 4 | 8 |  | 0.45 | 0.45 | 0.9 |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.55556 | 0.55556 | 1.215 | 1.7706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.188 | 1.188 | 2.376 | 2.376 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
10Gbps | 4 | 4 | 8 |  | 0.45 | 0.45 | 0.9 |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.27778 | 0.27778 | 0.65944 | 0.93722 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1.275 | 1.275 | 2.55 | 2.55 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Note on BJ47: Andrés Hernando Ruiz Orjuela: No definida claramente por UNE, dio cifras entre .06 y 0.1 KVA para la potencia requerida